OHR-G300系列液晶PID调节器/调节记录仪的保持寄存器

表一	0x03，0x06,0x10命令对应的保持寄存器地址表。

| 序号 | 寄存器 地址 (十进制) | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态变量 |
|  | 00 | 通道1测量值 | Float | 只读 |  |
|  | 02 | 通道2测量值 | Float | 只读 |  |
|  | 04 | PID设定值 | Float | 只读 |  |
|  | 06 | PID输出值 | Float | 读写 | 0.0～1.0表示0.0～100.0%； ★ 在手动状态下，可读写；在自动或点动手动状态只读 |
|  | 08 | 报警状态 | Char | 只读 | 0~5位分别表示第1～6路报警通道，见注1 |
|  | 09 | 手自动状态 | Char | 读写 | 0：手动，1：自动 |
| 仪表型号 |
|  | 39 | 仪表型号 | Char | 只读 | 液晶PID调节器 0x52 |
| 仪表组态参数 |
|  | 40 | 输入通道号 | Char | 读写 | 取值范围：0～1 |
|  | 41 | 输入类型 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的 “通道参数” （注2） |
|  | 42 | 输入单位 | Char | 读写 |  |
|  | 43 | 滤波系数 | Char | 读写 |  |
|  | 44 | 通道小数点 | Char | 读写 |  |
|  | 45 | 量程下限 | Float | 读写 |  |
|  | 47 | 量程上限 | Float | 读写 |  |
|  | 49 | 棒图下限 | Float | 读写 |  |
|  | 51 | 棒图上限 | Float | 读写 |  |
|  | 53 | 信号切除 | Float | 读写 |  |
|  | 55 | 报警通道号 | Char | 读写 | 取值范围：0～5 |
|  | 56 | 输入通道 | Char | 读写 | 0：输入1通道1：输入2通道 |
|  | 57 | 报警类型 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的 “报警参数” （注3） |
|  | 58 | 报警值 | Float | 读写 |  |
|  | 60 | 报警回差 | Float | 读写 |  |
|  | 62 | 输出通道号 | Char | 读写 | 取值范围：0～3 |
|  | 63 | 输入通道 | Char | 读写 | 0：输入1通道1：输入2通道 |
|  | 64 | 输出类型 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的 “输出参数” （注4） |
|  | 65 | 输出下限 | Float | 读写 |  |
|  | 67 | 输出上限 | Float | 读写 |  |
|  | 69 | 校对通道号 | Char | 读写 | 两路输入校对通道号：0～1； 四路输出校对通道号：4～7。 |
|  | 70 | 校对零点 | Float | 读写 | 参见仪表操作手册的 “校对参数” （注5） |
|  | 72 | 校对比例 | Float | 读写 |  |
|  | 74 | 冷补零点 | Float | 读写 | 参见仪表操作手册的 “系统参数”（注六） |
|  | 76 | 冷补比例 | Float | 读写 |  |
|  | 78 | 设备地址 | Char | 读写 |  |
|  | 79 | 波特率 | Char | 读写 |  |
|  | 80 | 打印机 | Char | 读写 |  |
|  | 81 | 打印间隔 | Short | 读写 |  |
|  | 82 | 打印开始时间的时 | Char | 读写 |  |
|  | 83 | 打印开始时间的分 | Char | 读写 |  |
|  | 84 | 报警打印 | Char | 读写 |  |
|  | 85 | 记录间隔 | Char | 读写 |  |
|  | 86 | 通道1名称 | Char | 读写 |  |
|  | 87 | 通道2名称 | Char | 读写 |  |
|  | 88 | 通道3名称 | Char | 预留 |  |
|  | 89 | 通道4名称 | Char | 预留 |  |
|  | 90 | 设定类型 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的 “设定参数” （注七） |
|  | 91 | 设定值 | Float | 读写 |  |
|  | 93 | 上电模式 | Char | 读写 |  |
|  | 94 | 时间单位 | Char | 读写 |  |
|  | 95 | 开始段号 | Char | 读写 |  |
|  | 96 | 循环段号 | Char | 读写 |  |
|  | 97 | 设定段号 | Char | 读写 | 取值范围：0～61 |
|  | 98 | 该段设定值 | Float | 读写 |  |
|  | 100 | 该段设定时间 | Short | 读写 |  |
|  | 101 | 控制算法 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的“控制参数” （注八） |  |
|  | 102 | 控制周期 | Char | 读写 |  |  |
|  | 103 | 控制方式 | Char | 读写 |  |  |
|  | 104 | 输出类型 | Char | 读写 |  |  |
|  | 105 | 手动方式 | Char | 读写 |  |  |
|  | 106 | 输出下限 | Float | 读写 |  |  |
|  | 108 | 输出上限 | Float | 读写 |  |  |
|  | 110 | 输出周期 | Char | 读写 |  |  |
|  | 111 | 比例带 | Float | 读写 |  |  |
|  | 113 | 积分时间 | Short | 读写 |  |  |
|  | 114 | 微分时间 | Short | 读写 |  |  |
|  | 115 | 行程时间 | Char | 读写 |  |  |
|  | 116 | 输出回差 | Float | 读写 |  |  |
|  | 118 | 抑制系数 | Char | 读写 | 通讯传输数值=实际数值乘以100 |  |
|  | 119 | 自整定 | Char | 读写 | 0：表示自整定关闭 1：表示自整定开启 |  |

备注：浮点型的数据按2143的格式排列

注1：报警状态值是一个8位的无符号数，第0～5位分别表示第1～6报警通道的报警状态，0表示无报警，1表示有报警，如下所示：
		报警状态值：0000 0000B，全不报警
		报警状态值：0000 0001B，第一通道报警
		报警状态值：0000 0010B，第二通道报警
        		。。。。。。
		报警状态值：0011 1111B，所有六路都报警

注2：两路输入通道的参数共用同一个寄存器地址，通过输入通道号（寄存器地址40）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时，必须先写入输入通道号。

| 输入通道号 | 对应通道 |
| --- | --- |
| 0 | 输入通道1 |
| 1 | 输入通道2 |

输入类型：

| 编号 | 信号类型 | 编号 | 信号类型 | 编号 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 11 | Cu50 | 22 | 4~20 mA |
| 1 | S | 12 | Cu53 | 23 | 0~5V |
| 2 | K | 13 | Cu100 | 24 | 1~5V |
| 3 | E | 14 | Pt100 | 25 | 0~10V（特殊定制） |
| 4 | T | 15 | BA1 | 26 | 0~10mA开方 |
| 5 | J | 16 | BA2 | 27 | 4~20mA开方 |
| 6 | R | 17 | 0~400Ω 线性电阻 | 28 | 0~5V开方 |
| 7 | N | 18 | 0~20mV | 29 | 1~5V开方 |
| 8 | F2 | 19 | 0~100mV | 30 | 无输入类型（通道关闭） |
| 9 | Wre3-25 | 20 | 0~20mA |  |
| 10 | Wre5-26 | 21 | 0~10mA |  |

单位代码：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | ℃ | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | Kg/h | t/h | l/h | m/h | m3/h |
| 序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 单位 | Nm3/h | MJ/h | GJ/h | Kg/m | t/m | l/m | m/m | m3/m | Nm3/m | MJ/m | GJ/m | Kg/s | t/s |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 单位 | l/s | m/s | m3/s | N m3/s | MJ/s | GJ/s | kg | t | L | m | m3 | Nm3 | MJ |
| 序号 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |
| 单位 | GJ | V | KV | A | KA | KW | HZ | % | PH | mm |  |  |  |

| 通道小数点 | 对应小数点个数 |
| --- | --- |
| 0 | 无小数点 |
| 1 | 带一位小数点 |
| 2 | 带二位小数点 |
| 3 | 带三位小数点 |

注3：六路报警通道的参数共用同一个寄存器地址，通过报警通道号（寄存器地址55）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某报警通道参数时，必须先写入报警通道号。

| 报警通道号 | 对应通道 |
| --- | --- |
| 0 | 报警通道1 |
| 1 | 报警通道2 |
| 2 | 报警通道3 |
| 3 | 报警通道4 |
| 4 | 报警通道5 |
| 5 | 报警通道6 |

| 报警类型 | 对应报警类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无报警 |
| 1 | 下限报警 |
| 2 | 上限报警 |
| 3 | 偏差内报警 |
| 4 | 偏差外报警 |
| 5 | 下偏差报警 |
| 6 | 上偏差报警 |
| 7 | 输出下限报警 |
| 8 | 输出上限报警 |
| 9 | 程序停止报警 |
| A | 控制环断线报警 |
| B | 反转 |
| C | 正转 |
| D | 控制输出 |

注4：四路变送通道的参数共用同一个寄存器地址，通过变送通道号（寄存器地址62）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某变送通道参数时，必须先写入变送通道号。

| 输出通道号 | 对应通道 |
| --- | --- |
| 0 | 输出通道1 |
| 1 | 输出通道2 |
| 2 | 输出通道3 |
| 3 | 输出通道4 |

| 输入通道号 | 对应通道 |
| --- | --- |
| 0 | 对应于第一通道变送输出 |
| 1 | 对应于第二通道变送输出 |
| 2 | 对应于 PID 控制输出 |
| 3 | 对应于设定值变送输出 |

| 输出类型 | 对应类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无输出 |
| 1 | 0-10mA |
| 2 | 0-20mA |
| 3 | 4-20mA |
| 4 | 0-5V |
| 5 | 1-5V |
| 6 | 0-10V |

注5：六路校对通道（见下表）的参数共用同一个寄存器地址，通过校对通道号（寄存器地址69）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某变送通道参数时，必须先写入变送通道号。

其中校对通道号对应的通道如下：

| 校对通道号 | 对应通道 |
| --- | --- |
| 0 | 输入通道1 |
| 1 | 输入通道2 |
| 2 | 预留 |
| 3 | 预留 |
| 4 | 输出通道1 |
| 5 | 输出通道2 |
| 6 | 输出通道3 |
| 7 | 输出通道4 |

注六：系统参数

| 波特率 | 对应值 |
| --- | --- |
| 0 | 1200 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |

| 打印机 | 对应类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无打印机 |
| 1 | AS（打印当前通道数据） |
| 2 | TS（打印所有通道数据） |

| 报警打印 | 对应类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无报警打印功能 |
| 1 | 带报警打印功能 |

| 记录间隔 | 对应间隔时间 |
| --- | --- |
| 0 | 1s |
| 1 | 2s |
| 2 | 4s |
| 3 | 6s |
| 4 | 15s |
| 5 | 30s |
| 6 | 60s |
| 7 | 120s |
| 8 | 240s |

| 通道名称 | 对应名称 |
| --- | --- |
| 0 | 1路 |
| 1 | 温度 |
| 2 | 压力 |
| 3 | 流量 |
| 4 | 液位 |
| 5 | 给定 |
| 6 | 阀位 |
| 7 | 其他（空白显示） |

注七： 设定参数

| 设定类型 | 对应类型 |
| --- | --- |
| 0 | 单路PID控制 |
| 1 | 多段程序PID控制 |
| 2 | 外给定 |

| 上电模式 | 对应模式 |
| --- | --- |
| 0 | 上电从起始段开始运行设定曲线 |
| 1 | 多段程序PID控制上电后，从当前测量值与设定值相同点的升温段开始升温，如果没有落在任何一个升温段，测量值先控制到起始段的设定值后再开始运行设定曲线。 |
| 2 | 上电后，等测量值回到断电时刻的设定值后，继续运行曲线； |

| 时间单位 | 对应类型 |
| --- | --- |
| 0 | 秒 |
| 1 | 分 |
| 2 | 小时 |

| 开始段号 | 对应段号 |
| --- | --- |
| 1 | 第1段 |
| 2 | 第2段 |
| ﹕ ﹕ ﹕ | ﹕ ﹕ ﹕ |
| 61 | 第61段 |

| 循环段号 | 对应段号 |
| --- | --- |
| 0 | 不循环 |
| 1 | 从第1段开始循环 |
| ﹕ ﹕ ﹕ | ﹕ ﹕ ﹕ |
| 61 | 从第61段开始循环 |

| 设定段号 | 对应段号的设定值 |
| --- | --- |
| 0 | 第0段设定值 |
| 1 | 第1段设定值 |
| ﹕ ﹕ ﹕ | ﹕ ﹕ ﹕ |
| 61 | 第61段设定值 |

注八: 控制参数

| 控制算法 | 对应算法类型 |
| --- | --- |
| 0 | 测量显示(无PID控制) |
| 1 | 专家模糊控制 |

| 控制方式 | 对应控制方式 |
| --- | --- |
| 0 | 反作用 |
| 1 | 正作用 |

| 输出方式 | 对应输出方式 |
| --- | --- |
| 0 | 继电器输出 |
| 1 | 电压/电流输出 |
| 2 | 无阀位反馈正反转控制输出 |
| 3 | 带阀位反馈正反转控制输出 |

| 手动方式 | 对应手动方式 |
| --- | --- |
| 0 | 触点输出 |
| 1 | 点动输出 |