OHR-A300、A304系列傻瓜式模糊PID调节器通信协议

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议帧中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到帧结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回帧，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，做出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议帧定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---250之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

功能代码：包含读、写寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232等

波特率     1200～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数bAud，默认9600）见操作手册二级参数说明

## 字节数据格式 HEX

. 一位起始位

. 八位数据位

. 一位停止位

. 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位           数据位（从低到高）                   停止位

# 通讯数据格式

| 数据类型 | 寄存器数 | 字节数 | 字节顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节型 | 1 | 2 | 高字节在前（全为0），低字节在后 |
| 短整型 | 1 | 2 | 高字节在前，低字节在后 |
| 长整型 | 2 | 4 | 1234排列，即高字节在前，低字节在后； |
| 浮点型 | 2 | 4 | 2143排列 |

# 消息帧格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器帧

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 0---250 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回帧

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---250 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写单个寄存器帧

功能码06H 写单路，将一个字（2 字节）数据写入仪表寄存器中，上位机发送的帧格式：

| 从站地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 0---250 | 06H | AddrH, AddrL | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

仪表回送：如果写入正确，则仪表回送相同的数据。

写多路寄存器帧

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 0---250 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回帧

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---250 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回帧

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---250 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 比如有的寄存器只读，就不可以发写命令 |

寄存器地址表（只读寄存器）：3

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 读写类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 只读 | 1300 | 傻瓜式模糊PID调节器 |
| 2 |  | 测量显示值 | 1 |  | -1999-9999 |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  | 无意义 |
| 4 |  | 测量输入状态 | 3 |  | 0-2 | 见表7 |
| 5 |  | 报警状态 | 4 |  | 0H-11H | 见表8 |
| 6 |  | 冷端温度 | 5 |  | 0.0—50.0 | 热偶输入时有效 |
| 7--10 |  |  | 6--9 |  |  | 预留参数 |

寄存器地址表（一级菜单寄存器）：4

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | LOC | 参数密码 | 10 | 读写 | 0-9999 | 见表9 |
| 12 | AL1 | 第一报警值 | 11 |  | -1999-9999 |  |
| 13 | AL2 | 第二报警值 | 12 |  | -1999-9999 |  |
| 14 | SU | 控制目标值 | 13 |  | -1999-9999 |  |
| 15 | AH1 | 第一报警回差值 | 14 |  | 0-9999 |  |
| 16 | AH2 | 第二报警回差值 | 15 |  | 0-9999 |  |
| 17 | AHSU | 位式控制回差值 | 16 |  | 0-9999 |  |
| 18 | SdIS | SV显示窗测量状态显示内容 | 17 |  | 0--7 | 见表10 |
| 19-20 |  |  | 18-19 |  |  | 预留参数 |

寄存器地址表（二级菜单寄存器）：5

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Pn | 输入分度号 | 20 | 读写 | 0-35 | 见表11 |
| 22 | dp | 小数点 | 21 |  | 0-3 | A304系列无此参数 |
| 23 | ALM1 | 第一报警方式 | 22 |  | 0-2 | 见表12 |
| 24 | ALM2 | 第二报警方式 | 23 |  | 0-2 |  |
| 25 | PIdM | 控制输出方式 | 24 |  | 0-1 | 0：PID控制输出 1：位式报警输出 |
| 26 | FK | 滤波系数 | 25 |  | 0-4 |  |
| 27 | Addr | 设备地址 | 26 |  | 0--250 |  |
| 28 | bAud | 通讯波特率 | 27 |  | 0--3 | 见表13 |
| 29 | Pb | 显示输入零点修正 | 28 |  | -1999-9999 |  |
| 30 | PK | 显示输入的量程比例 | 29 |  | 0-1.999 |  |
| 31 | PIdL | 控制输出量程下限 | 30 |  | -1999-9999 |  |
| 32 | PIdH | 控制输出量程上限 | 31 |  | -1999-9999 |  |
| 33 | PL | 测量量程下限 | 32 |  | -1999-9999 |  |
| 34 | PH | 测量量程上限 | 33 |  | -1999-9999 |  |
| 35 | Cut | 测量小信号切除 | 34 |  | -1999-9999 |  |
| 36 | OUT | 变送输出类型 | 35 |  |  | 无意义 |
| 37 | T-Pb | 冷端零点修正 | 36 |  | 0.000-9.999 |  |
| 38 | T-PK | 冷端增益 | 37 |  | -1999-9999 |  |
| 39 | SVH | 控制目标值上限限制值 | 38 |  | -1999-9999 |  |
| 40 | MOdE | 控制方式 | 39 |  | 0-1 | 0：正作用 1：反作用 |
| 41 | O-Pb | 变送输出零点迁移量 | 40 |  | -1.999-2.000 | 无意义 |
| 42 | O-PK | 变送输出放大比例 | 41 |  | 0-2.000 | 无意义 |
| 43 | FSEL | 电源频率选择 | 2 |  | 0-1 |  |
| 44 | DIST | 采样滤波 | 43 |  | 1-5 |  |
| 45 | PID | 算式类型 | 44 |  | 0-1 | 0:温度算式 1:经典算式 |
| 46--50 |  |  | 45-49 |  |  | 预留参数 |
| 51 | P |  | 50 |  | 0-9999 |  |
| 52 | I |  | 51 |  | 1-9999 |  |
| 53 | D |  | 52 |  | 0-9999 |  |
| 54 | T |  | 53 |  | 1-160 |  |
| 55 | SF |  | 54 |  | 0-100 |  |
| 56 | 无符号显示 | 仪表手自动状态 | 60 |  | 0-1 | 0：自动 1：手动 |
| 57 | 无符号显示 | 输出百分比值 | 61 |  | 0．0-100．0 | 自动状态下只读；手动状态下可读写 |

寄存器地址表说明：

1、所有数据类型为有符号整型（两字节）。

2、通信传输中带小数点的数据全部用整数代替如：1.000 代替为1000。

（即忽略小数点） 27.9  代替为 279。

3、全部寄存器数据在传输过程中用十六进制数表示，先传高字节，再传低字节，如传送279，先传01H，再传23H。

4、读测量显示值，如果输入信号是热电阻或热电偶、小数点为1时，读到124，即为12.4

测量输入状态表：7

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 输入正常 |
| 1 | 输入超下限 |
| 2 | 输入超上限 |

报警状态表：8

| 读取值 | 说明 |
| --- | --- |
| XXX0H | 第一路无报警 |
| XXX1H | 第一路报警 |
| XX0XH | 第二路无报警 |
| XX1XH | 第二路报警 |

密码设置表：9

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 一级菜单密码 一级参数设置 |
| 132 | 二级菜单密码 一级、二级参数设置 |

SdIS设定值表：10

| 读取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 显示输入分度号 |
| 1 | 显示第一报警值 |
| 2 | 显示第二报警值 |
| 3 | 显示控制目标值 |
| 4 | 显示控制输出百分比 |
| 5 | 显示PH单位 |
| 6 | 显示℃ |
| 7 | 不显示 |

输入信号类型表：11

| 设定值 | 显示 | 类型说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | B | 热电偶B分度 400—1800度 |
| 1 | S | 热电偶S分度 0---1600度 |
| 2 | K | 热电偶K分度 0---1300度 |
| 3 | E | 热电偶E分度 0---1000度 |
| 4 | T | 热电偶T分度 -199.9---400.0度 |
| 5 | J | 热电偶J分度 0---1200度 |
| 6 | R | 热电偶R分度 0---1600度 |
| 7 | N | 热电偶N分度 0---1300度 |
| 8 | F2 | 热电偶F2 700--2000度 |
| 9 | Wre-325 | 热电偶 Wre-325 0--23000度 |
| 10 | Wre-526 | 热电偶 Wre-526 0--23000度 |
| 11 | Cu50 | 热电阻Cu50 -50.0—150.0度 |
| 12 | Cu53 | 热电阻Cu53 -50.0—150.0度 |
| 13 | C100 | 热电阻C100 -50.0—150.0度 |
| 14 | P100 | 热电阻P100 -200.0—650.0度 |
| 15 | BA1 | 热电阻BA1 -200.0—600.0度 |
| 16 | BA2 | 热电阻BA2 -200.0—600.0度 |
| 17 | r0.5K | 0-500欧姆线性电阻 -1999--9999 |
| 18 | 0350 | 0—350欧姆远传电阻 -1999--9999 |
| 19 | 3350 | 30--350欧姆远传电阻 -1999--9999 |
| 20 | 20Mv | 0--20mv -1999--9999 |
| 21 | 40Mv | 0--40mv -1999--9999 |
| 22 | 100M | 0--100mv -1999--9999 |
| 25 | 20MA | 0-20mA -1999--9999 |
| 26 | 10MA | 0-10mA -1999--9999 |
| 27 | 4--20 | 4-20mA -1999--9999 |
| 28 | 0—5V | 0-5V -1999--9999 |
| 29 | 1—5V | 1-5V -1999--9999 |
| 31 | 10V | 0-10V -1999--9999 |
| 32 | 1.0MA | 0-10mA开方 -1999--9999 |
| 33 | 4.--20 | 4-20mA 开方 -1999--9999 |
| 34 | 0.-5v | 0-5V 开方 -1999--9999 |
| 35 | 1.-5v | 1-5V 开方 -1999--9999 |

报警方式表：12

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 该路无报警 |
| 1 | 该路下限报警 |
| 2 | 该路上限报警 |
| 3 | 下偏差报警 |
| 4 | 上偏差报警 |
| 5 | 偏差内报警 |

波特率表：13

| 设定值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 1200 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |